| Материал | Коэфициент проникновения k [W/m2K] |
| --- | --- |
| Cталь крашенная | 5,5 |
| Сталь нержавеющая | 4,5 |
| Алюминий | 12 |
| Алюминий двойные стенки | 4,5 |
| Другие материалы и сплавы | 3,5 |

Таблица 1 – Коэффициент проникновения k

Разница температур:

∆T = Tw – Tz

Tw – температура внутри шкафа

Tz – температура снаружи шкафа

Пример:

Размеры щитового шкафа:

W Выс. = 2000 mm

S  Шир. = 800 mm

G  Глуб. = 600 mm

Корпус из нержавеющей стали. Разница температур между температурой внутри и снаружи - 15 K

A = 1.8 x W x ( S + G ) + 1.4 x Sx G = 1.8x2.0x(0.8+0.6)+1.4x0.8x0.6 = 5.7

P = A x ∆T x k = 5.7m2x15Kx4.5W/m2K ≈ 385W

Гарантийное обслуживание:

Гарантийный ремонт выполняется производителем.

### Инструкция

Нагреватель

Щитовых шкафов

TИП 56.123

ООО «ТеплоРегион»

г. Санкт-Петербург

Нагреватель предназначен для монтажа внутри щитовых шкафов, снабженных электроаппаратурой, с целью поддержания температуры, позволяющей поддерживать правильную эксплуатацию электрических устройств. Обогрев внутри шкафов, расположенных снаружи зданий, позволяет избежать конденсации влаги и пара, представляет собой отличную защиту от морозов – температура внутри шкафа поддерживается выше уровня РОСЫ. Благодаря большой поверхности  алюминиевого радиатора, происходит большая теплоотдача от нагревателя внутри шкафа.

В состав нагревателя входят:

- Патронообразный нагревательный элемент 230V / 100W

- Радиатор алюминиевый

- Автоматический ограничитель температуры Tmax = 125°C

- Контактная планка для подключения питания

- Застёжка DIN - рейки

Рисунок 1 –вид снизу			Рисунок 2 –вид сбоку

Монтаж:

Нагреватель следует закрепить на рейке DIN 35mm (EN50022) с помощью пружины и застёжки. Нагреватель должен быть размещён в нижней части шкафа, на расстоянии около 40 mm от встроенной аппаратуры в шкафу.

Выбор мощности нагревателя

Мощность, необходимая для нагрева, рассчитывается по формуле:

P = A x ∆T x k

где:

P – требуемая мощность нагревателя

A – поверхность шкафа

∆T – разница температур между температурой внутри шкафа после нагрева и температурой снаружи шкафа в K.

k = Коэффициент проникновения тепла [W/m2K]

Данные, необходимые для расчётов:

- Размер шкафа: W – высота, S – ширина, G – глубина (mm)

- Расположение шкафа: шкаф одиночный, шкафы стоящие в ряду и т.д. (таблица 2)

- Материал корпуса и соответствующий ему коэфициент проникновения тепла (таблица 1)

- Разница температур между температурой внутри шкафа Tw, и температурой снаружи щитового шкафа Tz.

Таблица 2 – Расчёт поверхности шкафа

|  | Шкаф одиночный, свободностоящий Шкаф одиночный, стоящий у стены Первый или последний шкаф, стоящий в ряду Первый или последний шкаф, стоящий в ряду и стоящий у стены Шкаф, расположенный между двумя шкафами в ряду Шкаф, расположенный между двумя в ряду и стоящий у стены Шкаф, расположенный между двумя в ряду и стоящий у стены с закрытым верхом | A = 1.8 x W x ( S + G ) + 1.4 x S x G A = 1.4 x S x ( W+G ) + 1.8 x G x W A = 1.4 x G x ( W +S ) + 1.8 x S x W A = 1.4 x W x ( S + G ) + 1.4 x S x G A = 1.8 x S x W+ 1.4 x S x G + G x W A = 1.4 x S x ( W + G ) + G x W A = 1.4 x S x W + 0.7 x S x G+ G x W |
| --- | --- | --- |